## Лист1
№ п/п | Что проверяем | Контроль (метод) и объем | Допустимое отклонение | Норма
| Земляные работы | До начала разработки котлована должны быть выполнены следующие работы: - разбивка котлована; - планировка территории и отвод поверхностных и подземных вод; - разборка или перенос попадающих в пятно застройки наземных и подземных коммуникаций или сооружений; - ограждение котлована (в необходимых случаях). |  | п. 11.18 СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87
1 | Отклонения отметок дна выемок в местах устройства фундаментов и укладки конструкций при окончательной разработке или после доработки недоборов и восполнения переборов | Измерительный, по углам и центру котлована, на пересечениях осей здания, в местах изменения отметок, поворотов и примыканий траншей, расположения колодцев, но не реже чем через 50 м и не менее 10 измерений на принимаемый участок | +/- 5 см | п. 6.1.6. СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87
2 | Отклонения уклона спланированной поверхности от проектного, кроме орошаемых земель | Визуальный (наблюдения за стоком атмосферных осадков) или измерительный, по сетке 50 x 50 м | Не должны превышать +/- 0,001 при отсутствии замкнутых понижений | п. 6.1.6. СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87
3 | Засыпка пазух котлована и траншей | Визуально | Подготовку поверхности при выполнении обратных засыпок котлованов и траншей выполняют путем уборки со дна их древесных и других разлагающихся отходов строительного производства и бытового мусора. | п. 7.8. СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87
4 | Сохранение гидроизоляции фундаментов | Визуально | Засыпку пазух грунтом и его уплотнение должны выполнять с обеспечением сохранности гидроизоляции фундаментов, стен подвалов и подземных сооружений, а также расположенных рядом подземных коммуникаций (кабелей, трубопроводов и др.). Для предотвращения механического повреждения гидроизоляции следует применять защитное покрытие (в том числе из профилированных мембран, штучных и других материалов). | п. 11.30. СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ
Монтаж блоков ленточных фундаментов; монтаж блоков стен подземной части здания
5 | качество поверхности и внешнего вида блоков, точность их геометрических размеров; | визуальный, измерительный | Длина, ширина, высота, толщина или диаметр изделия, размеры и положение выступов, выемок, отверстий, проемов; положение ориентиров (мест строповки и опирания, установочных рисок), наносимых на изделие - 5-8 мм; Прямолинейность реального профиля поверхности изделия в любом сечении: - 3..6 мм; В бетоне изделий не допускаются трещины, за исключением поперечных трещин от обжатия бетона в предварительно напряженных железобетонных изделиях, ширина которых не должна превышать значений, установленных стандартами на изделия конкретных видов, а также усадочных и других поверхностных технологических трещин, которые должны быть не более, 0,2 мм; На поверхности изделий не допускается обнажение рабочей и конструкционной арматуры, за исключением арматурных выпусков, предусмотренных в рабочих чертежах. | паспорта, сертификаты соответствия, п. 6.2.20 "СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции", табл 6.5, п. 5.5.2, 5.5.3. "ГОСТ 13015-2012. Межгосударственный стандарт. Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения"
6 | подготовку фундаментных блоков к монтажу, в том числе очистку опорных поверхностей от загрязнений и наледи. | визуальный | Фундаментные блоки следует устанавливать на выровненный до проектной отметки слой песка. Предельное отклонение отметки выравнивающего слоя песка от проектной не должно превышать минус 15 мм. Установка блоков фундаментов на покрытые водой или снегом основания не допускается. Стаканы фундаментов и опорные поверхности должны быть защищены от загрязнения. На лицевых поверхностях изделий не допускаются жировые и ржавые пятна. | п. 6.2.23 "СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции", 5.5.5. "ГОСТ 13015-2012. Межгосударственный стандарт. Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения"
7 | заполнение швов цементным раствором согласно требованиям проекта. | визуальный | Вертикальные и горизонтальные швы должны быть заполнены раствором и расшиты с двух сторон. | п. 6.2.24 "СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции"
8 | Соблюдение перевязки блоков стен | визуальный | Блоки наружных стен, устанавливаемые ниже уровня грунта, необходимо выравнивать по внутренней стороне стены, а выше - по наружной. | п. 6.2.24 "СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции"
9 | Установка блоков по высоте, соответствие их положения в плане | визуальный, измерительный | Отклонение от совмещения установочных ориентиров фундаментных блоков и стаканов фундаментов с рисками разбивочных осей - 12 мм Отклонение отметок опорной поверхности дна стаканов фундаментов от проектных: до устройства выравнивающего слоя по дну стакана - (-)20 мм; после устройства выравнивающего слоя по дну стакана - (+/-) 5 мм Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, граней) в нижнем сечении установленных элементов с установочными ориентирами (рисками геометрических осей или гранями нижележащих элементов, рисками разбивочных осей): колонн, панелей и крупных блоков несущих стен, объемных блоков шахт лифтов и санитарно-технических кабин - 8 мм | п. 6.1.7., табл. 6.1. "СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции"
Устройство свайных фундаментов
10 | качество поверхности и внешнего вида свай, точность их геометрических параметров; | визуальный, измерительный | соответствие геометрическим размерам, внешне-видовые характеристики соответствие диаметра На поверхности свай не допускаются: - раковины диаметром 20 мм, глубиной впадины - 10 мм; - наплывы бетона высотой не более 5 мм; - суммарная длина околов бетона на 1 м ребра, за исключением открытой поверхности трапецеидальных свай (выравниваемой в процессе вибрирования) - 100 мм | паспорта, сертификаты соответствия, п. 6.11., табл. 2, табл. 3 "ГОСТ 19804-2021. Межгосударственный стандарт. Сваи железобетонные заводского изготовления. Общие технические условия", п. 12.8.27, табл 12.1 "СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты"
11 | наличие разбивки свайного поля; наличие разметки свай; | визуальный, измерительный | Положение в плане забивных свай диаметром или стороной сечения до 0,5 м включ.: - однорядное расположение свай: поперек оси свайного ряда - (+/-) 0,2d; вдоль оси свайного ряда - (+/-) 0,3d; - сплошное свайное поле под всем зданием или сооружением: крайние сваи - (+/-) 0,2d; средние сваи - (+/-) 0,4d - одиночные сваи - (+/-) 5 см | п. 12.8.27, табл 12.1 "СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты"
12 | точность установки на место погружения свай; | визуальный, измерительный |  | п. 12.8.27, табл 12.1 "СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты"
13 | положение в плане забиваемых свай; отметки голов свай; вертикальность оси забиваемых свай; размеры дефектов голов свай | визуальный, измерительный | Торцы должны быть горизонтальными с отклонениями не более 0,02, не иметь сколов бетона по периметру шириной более 25 мм, клиновидных сколов углов на глубину более 15 мм | п. 12.8.27, табл 12.1 "СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты"
14 | фактические отклонения забитых свай от разбивочных осей в плане и от проектной отметки по высоте | визуальный, измерительный | Установка на место погружения свай размером по диагонали или диаметру до 0,5 м - (+/-10мм) без кондуктора; (+/-) 5 мм с кондуктором | п. 12.8.27, табл 12.1 "СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты"
15 | соответствие расположения свай в плане свайного поля проекту | визуальный, измерительный |  | п. 12.8.27, табл 12.1 "СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты"
Устройство горизонтальной гидроизоляции
16 | очистка основания от грязи, снега, наледи; наличие документа о качестве растворов. | визуальный |  | паспорта, сертификаты соответствия, требования ТУ производителя; п. 15.2., 15.3 СП45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"
17 | прочность приклейки слоев рулонного материала | визуальный, измерительный |  | требования ТУ производителя; п. 15.19 СП45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"
18 | качество поверхности изоляции | визуальный | При контроле двухметровой рейкой (+/-) 5 мм | требования ТУ производителя; п. 15.19 СП45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"
19 | соблюдение величины перекрытий (нахлестки) полотнищ | визуальный, измерительный | согласно ТУ | требования ТУ производителя; п. 15.19 СП45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
Опалубочные работы
20 | наличие документа о качестве на опалубку; соответствие геометрических размеров опалубки проектным | визуальный, измерительный | Опалубка должна соответствовать требованиям ГОСТ 34329 и обеспечивать проектную форму, геометрические размеры и качество поверхности возводимых конструкций в пределах установленных допусков.Отклонение линейных размеров щитов на длине до 1 м (до 3 м), мм, не более 1,5 (2,0) мм; отклонение линейных размеров панелей на длине до 3 м, мм, не более 3 мм; разность длин диагоналей щитов высотой 3 м и шириной 1,2 м, мм, не более 5 мм | п. 5.17.1. СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", паспорт на опалубку; табл. 1 ГОСТ 34329-2017 "Опалубка. Общие технические требования"
21 | соблюдение порядка сборки щитов опалубки, установки крепежных элементов, средств подмащивания, закладных элементов | визуальный, измерительный | согласно ПД
22 | плотность сопряжения щитов опалубки между собой и с ранее уложенным бетоном | визуальный, измерительный | Предельные отклонения расстояния: между опорами изгибаемых элементов опалубки и между связями вертикальных поддерживающих конструкций от проектных размеров: на 1 м длины - 25 мм; на весь пролет - 75 мм; от вертикали или проектного наклона плоскостей опалубки и линий их пересечений: на 1 м высоты - 5 мм; на всю высоту для фундаментов - 20 мм, для тела опор и колонн высотой до 5 м - 10 мм; Предельное смещение осей опалубки от проектного положения: - 15 мм; тела опор и колонн фундаментов под стальные конструкции - 8 мм; Допускаемые местные неровности опалубки - 3 мм | п. 5.17.8., табл. 5.11 СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
23 | соблюдение геометрических размеров и проектных наклонов плоскостей опалубки | визуальный, измерительный
24 | надежность крепления щитов опалубки | визуальный, измерительный
25 | проверить наличие смазки опалубки | визуально | Поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном, должна быть перед укладкой бетонной смеси покрыта смазкой. Смазку следует наносить тонким слоем на тщательно очищенную поверхность. Поверхность опалубки после нанесения на нее смазки должна быть защищена от загрязнения, дождя и солнечных лучей. Не допускается попадание смазки на арматуру и закладные детали. Допускается для смазки деревянной опалубки использовать эмульсол в чистом виде или с добавкой известковой воды. Для металлической и фанерной опалубки допускается применять эмульсолы с добавлением уайт-спирита или поверхностно-активных веществ, а также другие составы смазок, не влияющие отрицательно на свойства бетона и внешний вид конструкций и не уменьшающие сцепление опалубки с бетоном. Смазку из отработанных машинных масел случайного состава применять не допускается. | п. 5.17.6. СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
Арматурные работы
26 | наличие документа о качестве; качество арматурных изделий (при необходимости провести требуемые замеры и отбор проб на испытания) | визуальный, измерительный | паспорта, сертификаты качества; При контроле состояния арматурных изделий, закладных изделий, а также сварных соединений визуально проверяют каждое изделие на предмет отсутствия ржавчины, инея, наледи, загрязнения бетоном, окалины, следов масла, отслаивающейся ржавчины и сплошной поверхностной коррозии | п. 5.16.2, 5.16.18 СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; ГОСТ Р 57997 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия"
27 | порядок сборки элементов арматурного каркаса, качество выполнения сварки (вязки) узлов каркаса; точность установки арматурных изделий в плане и по высоте, надежность их фиксации | визуальный, измерительный. Согласно п. 5.6.17 СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкци": "При операционном контроле проверяется каждый арматурный элемент, при приемочном контроле выполняется выборочная проверка в объеме не менее 10%. При выявлении недопустимых отклонений в ходе выборочного приемочного контроля назначается сплошной контроль. При выявлении отступлений от проекта принимаются меры по устранению или согласованию с проектной организацией их допустимость" | Отклонение от проекта в расстоянии между арматурными стержнями в вязаных каркасах и сетках: для продольной арматуры, в том числе в сетках (s - расстояния/шаг, указанные в проекте, мм) - +/- S/4, но не более 50 мм; для поперечной арматуры (хомутов, шпилек) (h - высота сечения балки/колонны, толщина плиты, мм) - +/- h/25, но не более 25 мм; Отклонение в расстоянии между рядами арматуры для: плит и балок толщиной до 1 м - (+/-) 10 мм | п. 5.16.12, табл 5.10 СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
28 | величина защитного слоя бетона | визуальный, измерительный | Отклонение от проектной толщины защитного слоя бетона не должно превышать: при толщине защитного слоя до 15 мм и линейных размерах поперечного сечения конструкции, мм: до 100 - + 4 мм; от 101 до 200 - +5 мм; при толщине защитного слоя от 16 до 20 мм включительно и линейных размерах поперечного сечения конструкций, мм: до 100 - +4 мм -3мм; от 101 до 200 - +8 мм -3мм; от 201 до 300 - +10 мм -3 мм; свыше 300 - +15мм - 5мм; при толщине защитного слоя свыше 20 мм и линейных размерах поперечного сечения конструкций, мм:до 100 - +4 мм -5мм; от 101 до 200 - +8 мм -5мм; от 201 до 300 - +10 мм -5 мм; свыше 300 - +15мм - 5мм | п. 5.16.12, табл 5.10 СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
Укладка бетонных смесей
29 | качество бетонной смеси | Лабораторный | Бетонные смеси должны соответствовать показателям качества по удобоукладываемости, расслаиваемости, пористости, температуре, сохраняемости свойств во времени, объему вовлеченного воздуха, коэффициенту уплотнения. | п. 5.2.4. СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
30 | высоту сбрасывания бетонной смеси, толщину укладываемых слоев, шаг перестановки глубинных вибраторов, глубину их погружения, продолжительность вибрирования, правильность выполнения рабочих швов | Измерительный, 2 раза в смену | Бетонную смесь укладывают бетононасосами или пневмонагнетателями при интенсивности бетонирования не менее 6 м3/ч, а также в стесненных условиях и в местах, недоступных для других средств механизации. Перед началом уплотнения каждого укладываемого слоя бетонную смесь следует равномерно распределить по всей площади бетонируемой конструкции. Высота отдельных выступов над общим уровнем поверхности бетонной смеси перед уплотнением не должна превышать 10 см. Запрещается использовать вибраторы для перераспределения и разравнивания укладываемого слоя бетонной смеси. Уплотнять бетонную смесь в уложенном слое следует только после окончания распределения и разравнивания ее на бетонируемой площади. Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией. Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50 - 70 мм ниже верха щитов опалубки. При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5 - 10 см. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия, поверхностных вибраторов - должен обеспечивать перекрытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже провибрированного участка. Бетонную смесь в каждом уложенном слое или на каждой позиции перестановки наконечника вибратора уплотняют до прекращения оседания и появления на поверхности и в местах соприкосновения с опалубкой блеска цементного теста и прекращения выхода пузырьков воздуха. | п. 5.3.7.-5.3.10 СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
31 | температурно-влажностный режим твердения бетона согласно требованиям ППР | Измерительный, в местах, определенных ППР | Открытые поверхности свежеуложенного бетона немедленно после окончания бетонирования (в том числе и при перерывах в укладке) следует надежно предохранять от испарения воды. Свежеуложенный бетон должен быть также защищен от попадания атмосферных осадков. Защита открытых поверхностей бетона должна быть обеспечена в течение срока, обеспечивающего приобретение бетоном прочности не менее 70%, в последующем поддерживать температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его прочности. | п. 5.4.1. СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
32 | фактическую прочность бетона и сроки распалубки | Измерительный, не менее одного раза на весь объем распалубки | Отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций для: фундаментов - 20 мм; стен и колонн - 15 мм; Отклонение горизонтальных плоскостей на весь выверяемый участок - 20 мм; Отклонение от соосности вертикальных конструкций - 15 мм; Отклонение размеров оконных, дверных и других проемов - (+/-) 12 мм; Отметки поверхностей и закладных изделий, служащих опорами для стальных или сборных железобетонных колонн и других сборных элементов - (+/-) 5 мм; На лицевых поверхностях монолитных конструкций, предназначенных под окраску, не допускаются жировые и ржавые пятна. | п. 5.18.1., 5.18.3., табл. 5.12, п. 5.18.18 СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
33 | качество поверхности конструкций, геометрические ее размеры, соответствие проектному положению всей конструкции, а также отверстий, каналов, проемов, закладных деталей | Визуальный, измерительный, каждый элемент конструкции
КАМЕННЫЕ РАБОТЫ
34 | наличие документа о качестве на партию кирпича, раствора, соответствие их вида, марки и качества требованиям проекта, стандарта | Визуальный, лабораторный | Предельные отклонения от номинальных размеров не должны превышать на одном изделии, мм: по длине: кирпича и камня без пазогребневого соединения - (+/-) 4мм; камня пазогребневым соединением (+/-) 10 мм; по ширине: кирпича, камня шириной не более 120 мм (+/-) 3 мм; камня шириной более 120 мм (+/-) 5 мм; по толщине: кирпича лицевого (+/-) 2 мм; кирпича рядового (+/-)3 мм; камня (+/-) 4 мм Предельные отклонения средних значений размеров от номинальных не должны превышать: для изделий, предназначенных для кладки на кладочных растворах: (+/-) 2 мм; для изделий, предназначенных для кладки на клеях и растворах тонкошовной кладки: по длине и ширине (+/-) 2 мм; по высоте и по параллельности опорных граней (+/-) 1 мм. Для блоков и перегородочных плит предельные отклонения средних значений длины от номинальной допускаются +/- 3 мм. | паспорт, сертификат, п. 4.2.2. "ГОСТ 530-2012. Межгосударственный стандарт. Кирпич и камень керамические. Общие технические условия"; п. 4.2.2. "ГОСТ 379-2015. Межгосударственный стандарт. Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие технические условия"
35 | толщину конструкций | измерительный | +/- 15 мм | п. 9.18.5., табл 9.8. СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
36 | ширину проемов | измерительный | + 15 мм | п. 9.18.5., табл 9.8. СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
37 | толщину швов кладки | измерительный | +/- 2 мм; Толщина горизонтальных швов кладки из кирпича и камней правильной формы должна составлять 12 мм, вертикальных швов - 10 мм. Толщина растворных швов ка клеевом растворе составляет 2 мм, армированных сеткой - 16 мм. На цементо-известково-песчаном растворе - 12 мм. При соединении паз-гребень вертикальные швы не заполняются раствором | п. 9.1.12, 9.2.4., 9.7.4. СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
38 | смещение осей конструкции от осей разбивочных | визуальный, измерительный | 10 мм | п. 9.1.12, 9.2.4. СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
39 | отклонение поверхностей и углов кладки от вертикали, отклонение рядов кладки от горизонтали | Вертикальность стен и столбов проверяется провешиванием отвесом. | Отклонение от вертикальности не должно быть более 5 мм при кладке под расшивку и не более 7 мм при кладке под штукатурку | п. 9.1.12 СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
40 | правильность перевязки швов, их заполнение | визуальный | Кладка из кирпича и камней правильной формы должна выполняться с перевязкой: для кладки из одинарного кирпича - 1 тычковый ряд на 6 ложковых рядов кладки; для кладки из полуторного кирпича - 1 тычковый ряд на 4 ложковых ряда кладки; для кладки из камней правильной формы - 1 тычковый ряд на 3 ложковых ряда кладки. Другие типы перевязок должны быть указаны в рабочих чертежах. Тычковые ряды в кладке необходимо укладывать из целых кирпичей и камней всех видов. Независимо от принятой системы перевязки швов укладка тычковых рядов является обязательной в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций, на уровне обрезов стен и столбов, в выступающих рядах кладки (карнизах, поясах и т.д.). При многорядной перевязке швов укладка тычковых рядов под опорные части балок, прогонов, плит перекрытий, балконов, под мауэрлаты и другие сборные конструкции является обязательной. При однорядной (цепной) перевязке швов допускается опирание сборных конструкций на ложковые ряды кладки. Кладку стен из крупноформатных камней высотой 219 мм и шириной 250 мм следует выполнять с перевязкой в 1/2 камня, но менее 1/3 камня. В местах пересечения стен из крупных силикатных блоков перевязку следует осуществлять за счет пропускных рядов через ряд. | п. 9.2.1, 9.6.1., 9.7.7. СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
41 | правильность выполнения армирования кладки | визуальный, измерительный | Стальную арматуру рядовых кирпичных перемычек следует укладывать по опалубке в слое раствора толщиной 30 мм под нижний ряд кирпичей. Число стержней устанавливается проектом, но должно быть не менее трех. Гладкие стержни для армирования перемычек должны иметь диаметр не менее 6 мм, заканчиваться крюками (отгибами) и заделываться в простенки не менее чем на 25 см. Стержни периодического профиля крюками не отгибаются. При армированной кладке необходимо соблюдать следующие требования: толщина швов в армированной кладке должна превышать сумму диаметров пересекающейся арматуры не менее чем на 4 мм при толщине шва не более 16 мм; при поперечном армировании столбов и простенков сетки следует изготавливать и укладывать так, чтобы было не менее двух арматурных стержней (из которых сделана сетка), выступающих на 2 - 3 мм на внутреннюю поверхность простенка или на две стороны столба; при продольном армировании кладки стальные стержни арматуры по длине следует соединять между собой сваркой; при устройстве стыков арматуры без сварки концы гладких стержней должны заканчиваться крюками и связываться проволокой с перехлестом стержней на 20 диаметров. | п. 9.2.8, 9.2.14 СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Монтаж плит перекрытий и покрытий
42 | Наличие документа о качестве, качество поверхности, соответствие геометрических размеров | измерительный, каждый элемент | Отклонения от номинальных размеров плит, указанных в рабочих чертежах, не должны превышать следующих значений: +/- 10 мм - по длине плит; +/- 5 мм - по высоте плит; +/- 3 мм - по толщине полки; +/- 6 мм (при ширине до 2,5 м) и +/- 8 мм (при ширине свыше 2,5 м) - по ширине плит. | паспорт, сертификат, п. 4.2.5., табл 1,2, п. 4.5.2. "ГОСТ 28042-2013. Межгосударственный стандарт. Плиты покрытий железобетонные для зданий и сооружений. Технические условия"
43 | установку плит в проектное положение (отклонение от симметричности глубины опирания плит в направлении перекрываемого пролета, разность отметок лицевых поверхностей двух смежных плит) | измерительный, каждый элемент | Разность отметок лицевых поверхностей двух смежных непреднапряженных панелей (плит) перекрытий в шве при длине плит, м: до 4 м - 8 мм; от 4 до 8 м - 10 мм; от 8 до 16 - 12 мм | п. 6.1.7. СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
44 | глубину опирания плит | измерительный, каждый элемент | Глубина опирания элементов на несущие конструкции должна быть не менее указанной в рабочих чертежах. | п. 6.1.7. СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
45 | толщину слоя раствора под плитами | измерительный, каждый элемент | Плиты перекрытий необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка. Опирание плит перекрытий, балок, перемычек следует выполнять непосредственно на силикатные блоки через слой цементного раствора толщиной не более 15 мм марки М100 и выше. | п. 6.4.4., 9.7.5. СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
46 | внешний вид лицевых поверхностей | измерительный, каждый элемент | Размеры раковин, местных наплывов (выступов), впадин на бетонных поверхностях и сколов бетона ребер плит не должны превышать предельных для категорий поверхности, установленных в проекте для конкретных условий применения плит. | п. 4.5.4. "ГОСТ 28042-2013. Межгосударственный стандарт. Плиты покрытий железобетонные для зданий и сооружений. Технические условия"; п. 5.5. "ГОСТ 13015-2012. Межгосударственный стандарт. Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения"
монтаж лестничных маршей и площадок
47 | наличие документа о качестве; качество поверхности, точность геометрических параметров, внешний вид маршей и площадок | измерительный, визуальный | Предельные отклонения размеров маршей и площадок от указанных в рабочих чертежах не должны превышать следующих значений: - по длине для маршей и площадок длиной до 4000 мм - ±5 мм; - то же, длиной свыше 4000 мм - ±6 мм; - по толщине - ±3 мм; - по ширине - ±5 мм; - по размерам ребер, полок, выступов, отверстий и каналов - ±5; - по положению выступов, выемок и отверстий - ±5 мм. Отклонения от проектного положения стальных закладных изделий не должны превышать, мм: - в плоскости поверхности для закладных изделий размерами до 100 мм - 5; - то же для закладных изделий размерами св. 100 мм - 10; - из плоскости поверхности - 3. Предельные отклонения размеров накладных проступей не должны превышать, мм: - по длине - ±5; - по ширине - ±3; - по толщине - ±2. Отклонения от прямолинейности профиля лицевой поверхности не должны превышать, мм: - ступеней марша, площадок или накладных проступей длиной до 2500 мм на участке 1000 мм - 2; - маршей или площадок длиной св. 2500 мм до 4000 мм на всей длине - ±3; - то же, длиной св. 4000 мм на всей длине - ±4. | паспорт, сертифика, "ГОСТ 9818-2015. Межгосударственный стандарт. Марши и площадки лестниц железобетонные. Технические условия"
48 | установку элементов в проектное положение (отклонения в размерах площадок опирания, от горизонтали и отметок и т.д.) | измерительный | Предельные отклонения: - ступеней от горизонтали - 2 мм; - защитных решеток от вертикали - 3 мм; - отметок верха лестничной площадки от проектной - 5 мм; - площадок лестниц от горизонтали - 5 мм; - от симметричности (половина разности глубины опирания концов площадки) в направлении перекрываемого пролета при длине площадки до 4 м - 5 мм; - размеры глубины опирания площадок в направлении перекрываемого пролета - по проекту. | п. 6.7.1., табл. 6.1. СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
49 | качество выполнения сварочных работ | измерительный, визуальный | Непосредственно перед нанесением антикоррозионных покрытий защищаемые поверхности закладных изделий, связей и сварных соединений должны быть очищены от остатков сварочного шлака, брызг металла, жиров и других загрязнений. | п. 6.8. СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
Монтаж каркасно-обшивных перегородок
50 | наличие документа о качестве применяемых материалов; качество поверхности, точность геометрических параметров, внешний вид листов обшивки | визуальный | При приемке следует проверять устойчивость каркаса, надежность крепления листов обшивки, отсутствие у листов надрывов, повреждений, сбитых углов по длине грани, масляных пятен и загрязнений. | паспорта, сертификаты, ТУ производителя, п. 7.5.8. СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
51 | соответствие фактического положения смонтированных каркасно-обшивных перегородок | визульный, измерительный | Законченные монтажом и подготовленные для отделки перегородки должны иметь не более двух неровностей глубиной или высотой 3 мм при накладывании правила или шаблона длиной 2 м; отклонение перегородки от вертикали - не более 2 мм на 1 м высоты и 10 мм на всю высоту помещения. | п. 7.5.5., 7.5.6, 7.5.8., 7.5.9. табл 7.4. СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
52 | качество поверхности | визульный, измерительный | Законченные монтажом и подготовленные для отделки перегородки должны иметь не более двух неровностей глубиной или высотой 3 мм при накладывании правила или шаблона длиной 2 м; отклонение перегородки от вертикали - не более 2 мм на 1 м высоты и 10 мм на всю высоту помещения. | п. 7.5.5., 7.5.6, 7.5.8., 7.5.9. табл 7.4. СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
53 | размеры шва между стыкуемыми листами | визульный, измерительный | +1/-2 мм | п. 7.5.5., 7.5.6, 7.5.8., 7.5.9. табл 7.4. СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
54 | углубление головки винта или шурупа в обшивку каркаса | визульный, измерительный | 0,5-1 мм | п. 7.5.5., 7.5.6, 7.5.8., 7.5.9. табл 7.4. СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
55 | уступ между смежными листами вдоль шва | визульный, измерительный | 1 мм | п. 7.5.5., 7.5.6, 7.5.8., 7.5.9. табл 7.4. СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
56 | величина нахлеста листа обшивки на стойку | визульный, измерительный | Минимальная величина нахлеста листа обшивки на стойку: при металлическом каркасе - 10 мм; при деревянном каркасе - 20 мм | п. 7.5.6 табл 7.4. СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"
Кровельные работы
57 | качество основания | визуальный | Поверхность основания перед началом изоляционных работ должна быть очищена от строительного мусора и высушена. | п. 5.1.5., 5.1.8 СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия"
58 | Уклон (для всех видов оснований) | измертельный | не менее 0,5% | табл. 5.1. СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия"
59 | ровность основания | измертельный с применением 3-х метровой рейки | Отклонение поверхности основания вдоль уклона и на горизонтальной поверхности +/- 5 мм; поперек уклона и на вертикальной поверхности +/- 10 мм Перепады по высоте между смежными изделиями не более 5 мм | табл. 5.1. СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия"
60 | пароизоляция, качество материалов | визуальный | соответствие ТУ | паспорта, сертификаты на материалы. ТУ
61 | отсутствие порезов, отверстий и иных дефектов пароизоляционного слоя | визуальный | недопустимы, при повреждении в процессе укладки полимерных пароизоляционных материалов следует выполнить их ремонт с использованием одно- или двусторонних клеящих лент и заплат с нахлестом не менее 100 мм от места повреждения. | п. 5.2.2., 5.2.12 СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия"
62 | герметичность соединения между собой полотнищ пароизоляционных материалов в местах нахлеста | визуальный | герметичность | п. 5.2.2. СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия"
63 | величина нахлеста укладки полотнищ пароизоляционного материала | визуальный, измерительный | Укладку полотнищ пароизоляционного материала следует производить с нахлестом в боковых швах 80 - 100 мм, а в торцевых швах - 150 мм. Торцевые нахлесты соседних полотнищ пароизоляционного материала следует смещать относительно друг друга не менее чем на 300 мм. На крышах с несущим основанием из профилированного настила рулоны пароизоляционного материала следует раскатывать вдоль гофр. Продольные нахлесты пароизоляционного материала должны составлять 80 - 100 мм и располагаться на верхних полках профилированного листа. | п. 5.2.4., 5.2.5., 5.2.9. СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия", п. 4.4.а СП 17.13330.2017 "Кровли"
64 | теплоизоляционные плиты, качество материалов | визуальный | Отклонения размеров плит от номинальных не должны превышать предельных величин: - по длине - ±10 мм; - по ширине - ±5 мм; - по толщине - +5, -2 мм. Разность длин диагоналей не должна превышать 10 мм, разнотолщинность - не более 5 мм. Не допускается расслоение плит. | паспорт, сертификат, ТУ
65 | толщина плит в теплоиоляционных слоях | визуальный, измерительный | Не допускается использование плит разной толщины в теплоизоляционных слоях. | п. 5.3.2. СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия"
66 | количество креплений теплоизоляционных плит и места их установки | визуальный | Механическое крепление теплоизоляционных плит к профилированному настилу необходимо осуществлять отдельно от крепления водоизоляционного ковра и только для верхнего слоя теплоизоляционных плит, при этом необходимо устанавливать не менее двух крепежных элементов на одну теплоизоляционную плиту. Расстояние от края теплоизоляционных плит до крепежного элемента должно составлять не менее 200 мм при фиксации в составе конструкций неэксплуатируемых кровель. | п. 5.3.8., 5.3.9. СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия"
67 | укладка теплоизоляционных плит | визуальный | Теплоизоляционные плиты укладывают в один или несколько слоев плотно друг к другу. Теплоизоляционные плиты при укладке по толщине в два слоя и более следует располагать вразбежку с плотным прилеганием друг к другу. При укладке теплоизоляционных плит необходимо соблюдать смещение швов соседних рядов на расстояние не менее 150 мм. При укладке теплоизоляционных плит в два слоя и более смещение стыков каждого последующего слоя относительно предыдущего должно составлять не менее 300 мм. | п. 5.3.10, 5.3.12, 5.3.13 СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия"
68 | проход инженерных коммуникаций | визуальный, измерительный | Для прохода инженерного оборудования через теплоизоляционный слой необходимо предусматривать специальные гильзы, высота которых над поверхностью кровли должна быть не менее 350 мм. | п. 5.3.14 СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия"
69 | Отклонение плоскости теплоизоляционного слоя от заданного по проекту уклона (по всей площади) | Не менее пяти измерений на каждые 50 - 70 м2 поверхности или на участке меньшей площади в местах, определяемых визуальным осмотром | не более 0,2% | п. 5.3.18, табл. 5.2 СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия"
70 | Отклонение плоскости теплоизоляционного слоя | Измерительный, с применением деревянной или металлической (алюминиевой) рейки размерами не менее 2000 x 20 x 50 мм и металлической линейки по ГОСТ 427. Не менее пяти измерений на каждые 50 - 70 м2 поверхности или на участке меньшей площади в местах, определяемых визуальным осмотром | по горизонтали: +/- 5 мм; по вртикали: +/- 10 мм | п. 5.3.18, табл. 5.2 СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия"
71 | Ширина швов между теплоизоляционными плитами | Измерительный, с применением штангенциркуля по ГОСТ 166 и металлической линейки по ГОСТ 427. Не менее пяти измерений на каждые 50 - 70 м2 поверхности или на участке меньшей площади в местах, определяемых визуальным осмотром | не более 2 мм | п. 5.3.18, табл. 5.2 СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия"
72 | рулонные материалы. Качество. Соответствие ТУ, проекту | визуальный | соответствие ТУ | паспорта, сертификаты
73 | укладка рулонных материалов | визуальный | При укладке рулонных материалов их следует раскатывать в направлении "на себя". Наличие пузырей, вздутий, воздушных мешков, разрывов, вмятин, проколов, губчатого строения, потеков и наплывов на поверхности покрытия | п 5.4.3. СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия"
74 | вытекание вяжущего вщества из-под боковой кромки | визуальный, измерительный | При наплавлении рулонных материалов следует контролировать процесс вытекания вяжущего вещества из-под боковой кромки материала на 5 - 15 мм. | п 5.4.4. СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия"
75 | нахлест полотен | визуальный, измерительный | Рулонные материалы перед наклейкой необходимо разметить по месту укладки: раскладка полотнищ рулонных материалов должна обеспечивать соблюдение значения их нахлеста при наклейке. При укладке полотнищ рулонных битумосодержащих материалов необходимо обеспечить нахлест смежных полотнищ. При наклейке полотнищ рулонных материалов вдоль ската крыши верхняя часть полотнища нижнего слоя должна перекрывать противоположный скат не менее чем на 1000 мм. В случае приклейки рулонного материала на мастику ее следует наносить непосредственно под раскатываемый рулон тремя полосами шириной по 80 - 100 мм. Последующие слои необходимо наклеивать на сплошном слое мастики. При наклейке полотнищ поперек ската крыши верхняя часть полотнища каждого слоя, укладываемого на коньке, должна перекрывать противоположный скат крыши на 250 мм и приклеиваться на сплошном слое мастики. | п 5.4.5., 5.4.6., 5.4.11, 5.4.16 СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия"
76 | герметичность в местах пропуска инженерных коммуникаций | визуальный | В местах пропуска через крышу труб предусматривают применение стальных патрубков с фланцами (или железобетонных стаканов либо готовых фасонных элементов из полимерных материалов на основе ЭПДМ) и герметизацию кровли в этом месте. Места пропуска анкеров также следует герметизировать. | п. 5.1.19. СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия"
77 | дополнительный слой ковра на примыаниях к парапетам, иным конструкциям | визуальный, измерительный | В местах примыканий кровли к парапетам, стенкам бортов фонарей, в местах пропуска труб, у водосточных воронок, вентиляционных шахт и т.п. предусматривают дополнительный водоизоляционный ковер, число слоев которого принимают по Приложению Б СП 71 Дополнительный водоизоляционный ковер из рулонных и мастичных материалов должен быть заведен на вертикальные поверхности не менее чем на 300 мм от поверхности кровли (основного водоизоляционного ковра или защитного слоя). В местах примыкания к выступающим над кровлей конструкциям верхняя часть дополнительного водоизоляционного ковра из рулонных материалов или мастик с армирующими прокладками должна быть закреплена к ним через металлическую прижимную (краевую) рейку или хомут и защищена герметиком. Для битумосодержащих кровельных материалов, дополнительный слой которых приклеен к вертикальным поверхностям, допускается применение механического крепежа с шайбами диаметром не менее 50 мм с шагом не более 250 мм и последующей установкой выше края дополнительного водоизоляционного ковра защитного фартука из оцинкованной кровельной стали, верхний край которого должен быть защищен герметиком. В местах примыкания кровли к парапетам, противопожарным стенам или стенкам деформационного шва, выступающим, относительно поверхности водоизоляционного ковра, на высоту до 600 мм, дополнительный слой водоизоляционного ковра должен быть заведен на их верхнюю грань. Высота стен от поверхности водоизоляционного ковра или защитного слоя (при его наличии) до дверного проема у выхода на крышу должна быть не менее 150 мм. При наличии у выхода на крышу водоотводящего лотка или дренажа с решеткой минимальная высота стен от поверхности водоизоляционного ковра или защитного слоя (при его наличии) до дверного проема у выхода на крышу должна быть не менее 50 мм. | п. 5.1.18., 5.1.20-5.1.22, 5.1.27 СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия"